## Sheet1
林芝市救灾物资储备中心 信息化提升项目软硬件功能参数
序号 | 名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 提供证明材料
1 | 应急物资动态区域环境数字化展示系统（数字孪生系统） | 一、系统架构与双库融合 1、系统架构：系统应采用B/S架构，支持通过主流浏览器访问，可在现有展示终端、管理终端以及本期配置的业务终端上运行，无需安装专用客户端。 2、本地化部署：系统应支持部署在本地服务器或私有云环境，三维引擎、模型、程序脚本、字体、图标等运行资源应实现本地化，在不连接互联网的情况下仍可正常使用。 ▲3、现有物资平台对接与业务协同：为避免重复建设，系统应支持与现有物资平台互联互通，在不改变现有物资平台业务流程和数据体系的基础上，通过现有接口或标准接口获取1号库和2号库的物资档案、物资分类、规格型号、权属单位、库存数量、批次、有效期、库房、库区、货位、托盘以及入库、出库、上架、移库、倒库、盘点、备货、调拨和应急预案等数据。系统应将现有物资平台中的业务数据与数字孪生空间模型建立对应关系，实现双库物资查询、三维定位、状态高亮、库存统计、批次及有效期展示、业务任务跟踪和全过程追溯；同时应将任务执行结果、物资识别结果、盘点差异、异常告警、处置结果及经确认的预案推演结果反馈至现有物资平台，形成数据查询、任务下发、现场执行、结果反馈和台账更新的业务闭环。系统应支持基础数据全量初始化、业务数据增量同步、接口状态监测、调用日志记录、数据一致性校验、异常重试和断点补传，避免因接口中断造成数据丢失、重复记录或账实状态不一致。（实质性响应项，供应商须提供承诺函，承诺由投标人完成需求调研、接口适配开发、双向联调、数据初始化部署、故障整改等全部实施工作，采购人无需对现有物资平台、设备开展改造、二次开发工作，项目完工验收后直接达到业务可用状态。） 4、数据主源与状态：物资档案、正式库存和业务单据应以现有物资平台为数据主源；数字孪生系统承担空间映射、三维定位、综合展示、设备联动、告警处置和预案推演，并显示数据更新时间、接口运行状态、最近同步时间和数据同步结果。 5、双库统一孪生：系统应建立储备中心级数字孪生场景，统一纳入1号堆垛机立库和2号智能库，支持储备中心总览、分库切换、跨库物资查询、业务任务查看、设备状态查看和库房运行状态对比。 6、模块化建设：系统应采用模块化设计，实现业务数据、三维模型、现有仓储系统和现有设备数据的统一调用，并支持后续按照实际需求扩展库房、设备和应用模块。 二、1号立库模型与运行可视化 1、模型范围：系统应依据1号库确认的建筑图纸、货架图纸、设备资料、控制点位和实际测量数据，建立立库可视化场景。 2、立库空间模型：系统应按照现场实际布局建立建筑结构、立体货架、巷道、层位、货位、出入库站台、托盘及配套输送设备模型，货位坐标和设备位置应与现有仓储管理系统及设备控制系统保持一致。 3、深位关系模型：系统应准确建立货位的巷道、排、列、层和深位关系，明确外层货位、里层货位及前后遮挡关系，并以不同状态显示空闲、占用、锁定、待倒库、倒库中、待出库和异常货位。 4、货物在位可视化：系统应建立物资、托盘、载货单元与立库货位的映射关系，支持在三维场景中查看货物名称、数量、批次、有效期、权属、托盘编码、所在货位及遮挡状态，查询后自动定位并高亮目标货位。 5、堆垛机运行可视化：系统应建立现有堆垛机可视化模型，并根据设备接口数据展示其所在巷道、水平位置、升降高度、货叉伸缩、载货状态、目标货位、当前任务及运行方向。 6、货物移动过程展示：系统应动态展示货物从入库站台、输送设备、堆垛机到目标货位的上架过程，以及从货位取出、转运到出库站台的出库过程；同时支持移库、倒库和回库过程的可视化展示。 7、遮挡识别与倒库任务：当里层物资被外层物资遮挡时，系统应自动识别遮挡关系，并根据现有业务任务和控制系统反馈展示外层货物移出、里层货物提取、里层货物出库及外层货物回库或重新分配的完整作业步骤。 8、临时货位与顺序优化：系统应根据空闲货位、货物属性、批次、权属、容量和作业距离推荐或展示临时货位，形成倒库子任务和建议执行顺序，减少重复倒库及堆垛机无效往返。 9、实时同步与历史回放：系统应接收现有仓储管理系统和设备控制系统的任务、货位、设备坐标及执行状态数据；具备实时数据时应同步展示实际运行过程，仅有业务任务数据时可进行过程模拟并明确标识。系统应支持按任务和时间回放堆垛机及货物移动过程。 三、2号智能库模型与空间管理 1、模型范围：系统应依据2号库确认的CAD图纸、平面图、现场照片、设备资料和实际测量数据建立智能库可视化模型。 2、建筑空间模型：系统应还原墙体、地面、门窗、立柱、内部房间、主要通道和门区等空间要素，关键位置和比例应与确认图纸及现场保持一致。 3、2号库双分区模型：系统应分别建立市本级库区和自治区代储库区模型。市本级库区应按照实际A区、B区货架布局，区分标准货架与单货位货架，并按三层结构表现层位和货位；自治区代储库区应按照存储栏、堆叠单元、通道和区域标识进行建模，不得以货架模型替代。两个分区应分别建立空间编码、物资权属和存储位置关系，并支持在同一数字孪生场景中统一查询和切换展示。 4、设备点位模型：现有识别设备、环境感知设备、视频监控点位和告警设备等应采用通用模型或实际外观建模，并按照确认的安装位置与对应空间区域建立关系。 5、空间编码与映射：系统应建立2号库“库区—存储单元—存储位置”编码关系，市本级库区细化至货架、层位和货位，自治区代储库区细化至存储栏和堆叠单元，并与现有物资平台编码建立映射。 6、对象维护：建筑、库区、货架、存储栏、物资和设备应分层管理，支持维护名称、编码、位置、容量、使用状态、颜色及数据绑定关系，并记录重要绑定调整。 四、可视化场景浏览与空间定位 1、场景交互：系统应支持通过多种方式进行旋转、平移、缩放、自动旋转和自由漫游，支持水平方向360度连续环绕、垂直方向俯仰查看及多角度自由浏览，实现库房场景全方位查看。 2、视角管理：系统应提供总体俯视、库区、门区和主要通道等预设视角，支持自由视角、默认视角复位及场景截图。 3、对象点击与高亮：点击库区、存储位置、门区或设备后，应显示对象编码、业务数据和运行状态；查询结果、任务目标和告警位置应通过轮廓、颜色、标签或发光效果进行区分。 | 1 | 套 | 软件著作权证书或技术白皮书
1 | 应急物资动态区域环境数字化展示系统（数字孪生系统） | 4、内部结构查看：系统应支持屋顶隐藏、墙体透明或模型分层显示，便于查看库房内部结构、物资分布和设备点位。 五、物资状态可视化与业务协同 1、物资数据展示：系统应展示物资名称、类别、规格、计量单位、权属、数量、批次、入库日期、有效期和质量状态等信息，并与现有物资平台数据口径保持一致。 2、分类与组合查询：系统应支持按照物资名称、类别、批次、权属、有效期、库房、库区和存储位置等条件查询，并区分市本级储备物资、自治区代储物资及其他权属物资。 3、三维定位与汇总：查询物资后，系统应自动切换至对应库房并高亮所在立库货位、货架货位或存储栏堆叠单元；同类物资分散存放或同一位置存在多个批次时，应汇总展示库存总量、批次数量及跨库空间分布。 4、状态可视化：系统应以不同颜色或图标区分正常、库存不足、近效期、已过期、冻结、待出库和异常等状态，并支持从三维对象反查物资和业务记录。 5、业务任务协同：系统应接收现有物资平台下发的入库、上架、移库、倒库、盘点、备货、调拨和出库任务，按照1号库自动化作业流程或2号库现场作业流程展示任务明细、目标位置、执行进度及建议路径。 6、结果反馈与异常记录：任务完成后应更新物资与存储位置关系，并向现有物资平台反馈确认结果；错位、数量不符、标签异常、货位冲突、容量不足和任务中断等情况应形成异常记录。 六、仓储设备联动与盘点追溯 ▲1、现有设备统一接入与兼容联动：系统应支持接入本项目现有设备清单所列的全部设备和终端，包括1号库现有仓储管理系统、设备控制系统、堆垛机及输送设备，2号库现有固定式物资识别设备、移动式物资识别设备、应急物资在位指示设备、环境监测设备、视频监控设备、信息显示设备、业务操作终端以及其他已投入使用的库房物联设备。投标人应在采购人提供或现有系统开放的接口、通信协议、SDK和数据授权范围内，完成通信协议适配、设备数据采集、运行状态解析、空间位置绑定、业务数据关联和应用功能联动。不得以设备品牌、型号、接口差异或通信方式不同为由，要求采购人整体更换仍可正常使用的现有设备。 （1）获取固定式物资识别设备和移动式物资识别设备上传的标签编码、识别时间、识别位置、通行方向、盘点结果、设备状态和作业环节等信息，并与入库、出库、调拨、盘点及预案备货任务进行关联。 （2）向应急物资在位指示设备下发点亮、闪烁、关闭、批量定位及任务解除等指令，并接收指令执行、在线、离线、低电量及异常状态反馈。 （3）获取温度、湿度、水浸、烟感、雨量等环境监测设备的实时数据、历史数据、设备状态及异常告警，并与对应库房、库区和空间点位建立关联。 （4）支持现有信息显示设备和业务终端调用数字孪生页面、物资查询结果、任务进度、告警信息及应急预案数据，实现不同终端之间的数据一致和场景联动。 （5）获取1号库运行设备设备及相关控制系统的设备位置、运行状态、任务步骤、载货状态、目标货位、故障告警和执行结果，用于堆垛机运行可视化、货物移动展示和历史任务回放。 （6）对接入设备建立统一的设备编码、设备类型、空间位置、在线状态、接口状态和数据更新时间管理机制。设备离线、接口中断或数据异常时，应形成告警并保留最近一次有效数据。 （实质性响应项，供应商须提供承诺函，承诺由投标人完成需求调研、接口适配开发、双向联调、数据初始化部署、故障整改等全部实施工作，采购人无需对现有物资平台、设备开展改造、二次开发工作，项目完工验收后直接达到业务可用状态。 2、设备数据与空间映射：系统应将现有设备编码、安装位置、运行状态和业务数据与数字孪生模型建立对应关系。点击三维场景中的设备模型，可查看设备名称、设备类型、运行状态、接口状态、最近通信时间、关联任务和异常信息；设备发生异常时，应自动定位并高亮对应设备及影响区域。 3、出入库核验：系统应将自动化任务反馈或现有物资识别设备的识别结果，与入库单、出库单、调拨单及预案备货清单进行比对，提示一致、缺少、多出、错拿、漏拿、批次不符、托盘异常或标签异常等情况。 4、盘点辅助：系统应接收现有物资平台下发的盘点任务，以及现有仓储系统、固定式识别设备或移动式盘点设备返回的盘点结果，在三维场景中高亮盘点范围，展示应盘、已盘、未盘和异常数量。 5、账实差异分析：系统应将现有物资平台中的账面库存与实盘结果进行比对，识别盘盈、盘亏、错位、重复标识、无档案标识和未盘物资，定位差异货位，并支持差异确认、复核和结果反馈。 6、全过程追溯：系统应形成物资入库、上架、移库、倒库、盘点、拣选、复核、出库和交接等过程记录，支持按照物资、批次、托盘、任务和时间进行查询，并通过时间轴或路径动画回放关键过程。 七、应急物资在位指示系统与业务终端联动 1、应急物资在位指示系统联动：系统应支持与现有及本期配置的应急物资在位指示灯进行联动，将指示灯与具体货架货位或重点存储位置绑定，可根据物资查询、上架、拣选、盘点、备货和异常处理任务下发点亮、闪烁或关闭指令，并接收指令执行和异常状态反馈。 2、批量作业引导：同一任务涉及多个存储位置时，系统应支持相关应急物资在位指示灯按照作业顺序依次提示或同时提示；任务完成、取消或超时后，应自动或人工解除提示，避免指示灯状态与实际任务不一致。 3、应急物资调度指挥终端联动：应急物资调度指挥终端应集中展示两座库房的库存分布、业务任务、堆垛机运行、盘点结果、环境状态、设备状态、告警信息和预案推演结果，并支持授权人员下达和跟踪备货、调拨及出库任务。 4、现有信息显示设备联动：系统应支持在现有拼接显示设备、交互显示设备及其他信息显示终端上展示库房三维场景、物资统计、业务任务、设备状态、环境监测、告警信息和预案推演结果，并支持页面轮播、全屏显示及触控操作。 5、多终端数据一致性：数字孪生系统、应急物资调度指挥终端及现有信息显示设备应调用统一的数据服务和空间定位服务，确保两座库房的物资数据、任务状态、定位结果和执行反馈保持一致。 | 1 | 套 | 软件著作权证书或技术白皮书
1 | 应急物资动态区域环境数字化展示系统（数字孪生系统） | 八、环境视频监测与告警处置 1、现有环境设备联动：系统应接入1号库和2号库现有环境感知设备数据，展示温度、湿度、水浸、烟感、雨量等实时值、历史趋势、设备状态和最近更新时间，并支持按库房、区域查看环境分布及温湿度热力图。 2、异常影响分析：环境异常发生后，系统应高亮对应点位和可能受影响区域，并关联查询附近货架、存储栏、物资类别、批次和库存数量。 3、现有视频系统联动：系统应与现有视频系统对接，点击库房、库区、巷道、存储位置、门区、设备或告警对象时，可调用关联实时画面或历史录像；具体播放能力以现有系统开放接口为准。 4、统一告警与三维定位：系统应集中展示库存不足、近效期、过期、账实不符、识别异常、环境越限、接口中断和设备离线等告警，并自动定位和高亮对应空间对象。 5、告警处置闭环：告警应支持确认、派发、接收、处理、复核、解除和归档，记录告警对象、时间、级别、处置过程和结果；需要纳入业务管理的信息应反馈至现有物资平台。 九、多灾种应急预案推演 1、灾种与条件设置：系统应支持地震、洪涝、雪灾、火灾、极端天气、泥石流和山体滑坡等救灾场景，可设置响应等级、受灾或转移安置人数、保障天数和任务区域。 2、物资需求测算：系统应依据现有物资平台中的预案标准和实际可用库存计算各类救灾物资需求量，形成需求量、可用量、满足量、缺口量和库存满足率。 3、权属、库房与空间匹配：推演应区分市本级、自治区代储及其他权属物资的调用范围，综合匹配1号库和2号库的可调用库存，在三维场景中高亮物资位置，形成跨库备货顺序和库内作业路径。 4、推演与现场联动：系统应以动画方式展示1号库堆垛机自动取货、倒库和出库过程，以及2号库物资定位、拣选、集中备货和出库核验过程；同时应联动应急物资在位指示灯、现有固定式物资识别设备、移动式物资识别设备及现有信息显示设备，进行物资位置提示、作业引导、清单核验和任务进度展示。 5、方案对比与任务衔接：系统应支持不同灾种、响应等级、保障人数或保障天数的结果对比；推演形成的需求清单或调拨建议经确认后，可反馈至现有物资平台形成正式业务任务，并留存推演条件和结果。 十、数据驾驶舱与综合展示 1、储备中心综合看板：系统首页应以1号库和2号库数字孪生模型为核心，集中展示分库及汇总物资数量、类别、权属、库区分布、货位使用情况、业务任务、堆垛机状态、环境状态、设备状态、告警和预案数据。 2、数据与场景联动：点击物资、任务、设备或告警指标后，三维场景应自动切换至对应库房，同步筛选、定位并高亮相关对象，支持查看明细及处理进度。 3、多终端展示：系统应适配现有展示终端、管理终端和本期业务终端，支持全屏展示、页面轮播和触控操作；演示数据与实际接入数据应采用明确标识加以区分。 十一、接口运行与扩展能力 1、数据与设备接口：系统应支持RESTful API、WebSocket、MQTT、Modbus等常用接口、通信协议及必要的协议转换，满足现有物资平台、1号库现有仓储管理和设备控制系统、2号库现有物资识别设备、移动识别设备、在位指示设备、环境监测设备、视频监控设备、信息显示设备以及本期业务终端之间的数据交互和业务联动。系统应针对不同设备和系统建立接口配置、数据映射、通信状态监测和异常日志管理机制。现有设备采用非标准接口但已提供接口文档、SDK或通信协议的，投标人应完成必要的协议适配和数据转换。 2、数据同步与异常恢复：系统应支持基础数据全量初始化和业务数据增量同步，记录接口状态、调用结果和异常原因；通信中断时应保留最近一次有效数据并标识离线状态，恢复后支持补传或重新同步。 3、性能与兼容性：系统应兼容主流Windows操作系统和主流浏览器，支持1920×1080及以上分辨率；建筑、货架、堆垛机、托盘、物资和设备模型应进行轻量化处理，保证双库切换、旋转、缩放、定位、查询、动画和漫游过程平稳。 4、内网独立运行与供电协同：系统核心功能不得依赖外网JavaScript、在线字体、在线地图或其他公共互联网资源，运行环境应与本期配置的UPS不间断电源相适配，在供电切换和恢复过程中保持核心服务及数据状态正常。 5、备份与扩展：系统数据库、模型、空间编码、设备及货位绑定关系、任务轨迹、预案规则和告警记录应纳入备份范围；应预留其他库房、自动化设备、移动应用、智能分析和地图调度等扩展接口，预留功能不作为本期必须建设内容。 | 1 | 套 | 软件著作权证书或技术白皮书
2 | 应急物资调度指挥终端 | 1、外观：柜体表面及内部采用喷塑处理；整体外观应整洁，无裂纹、缺料、失色及外来杂质等缺陷。表面涂覆层应光洁、结合可靠，无剥落和损伤，产品应具有永久性标识。 2、尺寸：整机尺寸≥800mm×500mm×1050mm（长×宽×高）。 3、安装方式：采用立式落地安装，结构稳固，便于库区工作人员站立触控操作。 4、屏幕：配置≥21.5英寸电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，支持多点触控操作。 5、材质：柜体采用高强度冷轧钢板或同等性能材质，板材厚度≥1mm。 6、接口：配置RJ45网络通信接口≥1，USB2.0接口≥2个，满足网络接入、数据维护及外围设备扩展需要。 7、摄像头：配置≥100万像素单目摄像头，支持补光功能，满足人员身份识别需要。 8、人员识别：需支持人脸识别，可与系统账号及人员权限关联，对预案启动、任务下发、异常处置等关键操作进行身份核验和记录。 9、语音播报：需支持语音提示和业务状态播报，可对预案启动、任务下发、物资拣选、核验异常及任务完成等状态进行语音提醒。 10、电源：外接电源为AC 220V、50Hz。 11、主控配置：CPU核心数≥四核，运行内存RAM≥2GB，存储容量ROM≥16GB，满足终端业务应用、触控交互及数据缓存运行要求。 ▲12、平台数据互通：需支持与现有物资管理平台及数字孪生系统进行数据互通，实时同步系统下发的应急保障预案、调拨任务、物资台账、库存数量及库位信息。能够自动解析预案中的物资类别、规格、数量、权属及存放位置，并支持必要的本地数据缓存，确保在网络短时异常情况下，已同步的预案和任务仍可查询、调用和执行；网络恢复后可同步任务状态及操作记录。（实质性响应项，供应商须提供相应承诺函） 13、预案快速启动：终端操作界面应直观展示地震、洪涝、雪灾、火灾、极端天气、泥石流、山体滑坡等应急保障预案的快捷入口。发生突发灾害或接到应急调拨任务时，授权人员可通过终端快速启动对应预案，系统应根据灾害类型、响应等级和保障对象，自动匹配所需救灾物资，并对市本级物资和自治区代储物资的库存余量、批次、有效期及可调状态进行校验，形成建议调拨清单并下发现场作业任务。 ▲14、数字孪生及现场设备联动：终端应具备与数字孪生系统、拼接屏、交互屏及应急物资在位指示系统的联动能力。预案或调拨任务启动后，应能够在数字孪生三维场景中高亮显示目标物资所在的库区、货架、货位、存储栏或垛位；同步驱动对应位置的应急物资在位指示系统，通过不同颜色、常亮、快闪或慢闪等方式提示目标位置和任务状态，并通过屏幕及语音引导作业人员快速完成物资查找和拣选。（实质性响应项，供应商须提供相应承诺函） 15、调拨全过程监测：支持对应急救灾物资调拨全过程进行动态监测，实时展示任务接收、物资定位、现场拣选、RFID核验、出库确认和任务完成等进度。物资经过RFID通道门或使用RFID手持设备核验时，终端应接收实际识别结果，将实际出库物资的名称、数量、规格、批次和标签信息与调拨任务清单进行自动比对；发现错拿、漏拿、多拿或未经授权出库时，应及时进行声光提示并显示异常明细。任务完成后，将执行结果同步至物资管理平台和数字孪生系统，形成调拨任务、物资流转、人员操作及异常处置的全过程数据闭环。 | 1 | 台 | 技术白皮书或检测报告
3 | 应急物资智能受理工作台 | 1、产品定位：面向应急物资库前台受理场景，将RFID读写、桌面识别区与多接口通信集成于一体，用于应急物资入库、出库、归还、盘点等业务； 2、桌面式工作台长度要求：整体长度须≥1.8米(具体依据现场定制)，以满足多屏监控、调度终端及周边设备的集中布置需求； 3、读写标准：支持主流协议，兼容主流被动式RFID标签； 4、读写能力：支持EPC/TID同步读取，支持User区数据写入、修改； 5、功率调节：射频输出功率0～30dBm可调，支持1dB步进细粒度调节，满足不同读距与防串读场景； 6、读写区设计：采用桌面定向读写区结构，读距、读窗与灵敏度可配置，有效降低跨区读写概率； 7、识别性能：规范摆放条件下单件读写成功率≥99.5%，小批量（≤10件）清点漏读率≤0.5%； ▲8、平台数据互通与业务协同：应支持与现有物资平台互联互通，通过标准数据接口获取物资档案、电子标签、库存数量、批次、有效期、库区货位及入库、出库、归还、盘点等业务任务；工作台完成身份核验、RFID识别、数量核对和状态写入后，应将物资明细、办理结果、异常信息、操作人员及操作时间实时反馈至现有物资管理平台，自动更新库存台账和物资状态。相关业务结果应能够同步至数字孪生系统，更新对应库房、库区及货位的物资在位状态；网络异常时应支持未完成业务数据的本地暂存，网络恢复后自动补传，并避免重复生成业务记录。（实质性响应项，供应商须提供相应承诺函） 9、前台一站式办理：支持在同一工位完成人员核验、物资识别、状态写回，实现流程集约化处理； 10、业务支持—入库建账：自动读取电子标签生成物资档案并写回状态，可联动打印外贴标签或入库单据； 11、业务支持—领用出库：支持标签与库管员身份绑定，记录领用去向、用途、时间及时限； 12、业务支持—归还点验：自动识别归还物资并与台账比对，更新状态为“在库状态”； 13、异常拦截能力：对重复登记、跨库标签、写入失败、标签异常等情况提示； 14、身份核验功能：支持账号密码/人脸等方式登录，操作行为自动记录并与人员绑定，实现全流程可追溯； 15、氛围灯配置要求：工作台须配备蓝色氛围灯，灯光柔和均匀，可用于环境氛围渲染及状态提示； 16、座椅配置要求：配置2把旋转座椅，具备高度调节与360°旋转，确保调度人员长时间值守的舒适性与操作便捷性。 | 1 | 台 | 技术白皮书
4 | 应急物资物资在位指示系统 | 一、基本参数 1、产品名称：应急物资物资在位指示系统； 2、外形尺寸：直径≤80mm，高度≤60mm，适配标准货架隔板安装； 3、重量：≤100g； 4、材质：外壳为高强度ABS/PC阻燃材料；透镜为高透光PMMA； 5、安装方式：磁吸/导轨安装/螺丝固定（适配主流货架类型），支持快速拆装； 二、灯光系统 1、灯光颜色：支持≥3种独立颜色闪烁； 2、闪烁模式：常亮、快闪，慢闪，支持单一颜色独立闪烁或循环闪烁； 3、亮度：最大亮度≥200mcd，支持亮度调节； 4、可视角度：≥180°广角散射，无死角照明； 5、光源类型：高亮LED灯珠（寿命≥50,000小时，光衰≤30%@50,000小时）； 三、通信与接口 1、通信协议：支持无线通信； 2、数据交互：接收管理系统指令后≤1秒内响应点亮，支持状态反馈（如“已接收指令”“异常报警”）； 3、供电方式：电池供电，续航≥2年； ▲四、功能特性（实质性响应项，投标人须提供相应承诺函） 1、位置联动：支持与现有物资管理系统对接，通过坐标/货架编号精准匹配指示灯位置，支持多货架分组管理； 2、多灯协同：支持单灯独立控制或多灯同步闪烁（如批量查找时同步亮起），无信号干扰； 3、自检功能：上电自检，异常时触发系统报警； 环境适应性 1、工作温度：-20℃~+60℃，存储温度：-40℃~+85℃； 2、湿度范围：10%~95%RH，支持高低温湿度环境长期稳定运行； 3、防护等级：参考防护等级IP65，抗粉尘、潮湿、振动； 五、可靠性与寿命 1、MTBF（平均无故障时间）：≥100,000小时； 2、寿命周期：设计寿命≥10年，LED光源寿命≥50,000小时； 3、故障处理：支持远程状态监控，异常时自动上报系统（如离线.亮度异常.通信中断）。 | 442 | 套 | 技术白皮书
5 | UPS不间断电源 | 一、系统组成与额定性能 1、系统配置：每套UPS不间断电源系统由在线式UPS主机、阀控式密封铅酸蓄电池组、电池连接线及配套安装附件组成，供应商应提供完整、可正常运行的成套设备； 2、额定容量：UPS主机额定容量不低于6kVA，额定有功功率不低于4.8kW； 3、工作方式：采用高频双变换在线式工作方式及数字化控制技术，具备稳压、稳频、滤波和不间断供电功能； 二、输入输出与切换性能 4、输入制式：采用单相三线制输入，额定输入电压为220V，兼容230V、240V输入； 5、输入电压范围：主路输入电压范围应覆盖120～276V，在输入电压波动时能够保持稳定输出，减少蓄电池频繁切换； 6、输入频率：输入频率范围应覆盖45～65Hz，能够适应市电及备用发电机供电环境； 7、输入功率因数：满载条件下输入功率因数不低于0.99，降低对供电系统的谐波干扰； 8、旁路功能：具备静态旁路功能，旁路电压及频率跟踪范围支持设置；UPS发生过载、过温或内部故障时，可自动切换至旁路供电； 9、输出电压：额定输出电压为220V，兼容230V、240V输出，输出电压稳定精度不超过±1%； 10、输出频率：电池模式下输出频率支持50Hz或60Hz，频率稳定精度不超过±0.1Hz； 11、输出波形：输出波形为纯正弦波，在线性负载条件下输出电压总谐波失真度不大于3%； 12、切换时间：市电模式与蓄电池模式之间切换时间为0ms，确保服务器、网络设备、显示设备及物联网终端连续运行； 13、整机效率：正常在线运行模式下整机效率不低于90%，并支持节能运行模式； 14、输出功率因数：输出功率因数不低于0.8； 15、过载能力：负载达到额定容量的125%时，持续运行时间不低于10分钟；负载达到额定容量的150%时，持续运行时间不低于1分钟；超过规定过载范围时应自 动转旁路或实施保护； 三、蓄电池及后备供电配置 16、蓄电池规格：采用阀控式密封铅酸蓄电池，单只额定电压为12V，额定容量不低于100Ah； 17、蓄电池容量性能：蓄电池10小时率容量不低于100Ah，5小时率容量不低于80Ah，1小时率容量不低于60Ah； 18、后备时间：在项目实际受保护设备负载条件下，UPS系统持续供电时间不低于6小时； 19、配置核算：投标人应根据受保护设备功率、UPS转换效率、线路损耗、蓄电池放电倍率、环境温度及容量衰减等因素，核算并配置满足6小时持续供电要求的蓄电池数量，不得以主机空载或极低负载状态计算后备时间； 20、蓄电池结构：蓄电池应采用密封免维护结构、AGM隔板及气体再化合技术，正常使用期间无须补水维护； 21、蓄电池安全：具备安全阀控制、防漏液、防酸雾及防异常内压功能，正常浮充状态下无电解液和酸雾排出； 22、蓄电池寿命：在规定使用环境及充放电条件下，蓄电池设计浮充寿命不低于10年； 23、自放电性能：蓄电池应具备低自放电特性，在20℃环境下存放6个月后仍可正常投入使用或进行恢复性充电； 24、环境适应性：蓄电池使用环境温度范围应覆盖-20℃～50℃；UPS主机正常工作温度范围应覆盖0℃～40℃； 25、环境湿度：UPS主机应能在相对湿度0～95%、无凝露环境下正常运行； 26、电池连接线：蓄电池之间及蓄电池组与UPS主机之间采用截面积不小于6mm²的电池专用连接线；连接线长度、端子和绝缘等级应满足现场安装要求； 四、保护监测与通信功能 27、保护功能：具备输入异常、输出短路、输出过载、设备过温、电池欠压、电池过压、充电异常及风扇故障等保护功能； 28、告警功能：具备市电异常、旁路异常、UPS故障、电池欠压、蓄电池供电、输出过载等声光或界面告警功能； 29、显示功能：配置运行状态显示界面，可显示输入电压、输出电压、负载率、电池状态、工作模式和故障告警等信息； 30、通信接口：提供RS232或USB等通信接口，并支持通过网络通信方式接入设备监控系统，实现运行状态、负载状态、蓄电池状态和告警信息采集； 31、远程监测：支持对UPS运行状态进行远程查看，并具备故障告警信息上传能力，为后续接入数字孪生系统或统一设备监控平台预留接口； 32、噪声要求：UPS主机正常运行噪声不大于55dB； | 3 | 套 | 技术白皮书
6 | 调度指挥会议室桌椅 | 1、尺寸：整体尺寸≥4.5*1.8m。 2、整体符合GB/T 3324-2024、GB/T 35239-2017、QB/T 5660-2021、GB/T 17657-2022 3、油漆：面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合国家环保要求。 4、五金：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、基材：采用实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 6、贴面：采用天然胡桃木木皮饰面，甲醛释放量≤1.5mg/L。 7、配备12把以上办公椅 | 1 | 套 | /